## Sheet1
控制器升级测试
测试环境 | 1 空调(2P/3P)x1
2 环境温度传感器x1
3 回风温度传感器x1
4 人体传感器x1
5 控制器x1
6 空调采集器3P x1 (后续称 采集器)
7 环境温度传感器连接值控制器的单总线端子 回风温度传感器连接值采集器的单总线端子，放置在空调的回风口/进风口处，安装牢固。 人体传感器连接至控制器的485总线端子，放置在空旷环境。
8 控制器、采集器、环境温度传感器、回风温度传感器、人体传感器均已添加至平台
前置条件 | 控制器已运行的固件版本 |  | SECO_KSW_001_CO_01_29_241202 |  | 真实版本: SECO_KSW_001_CO_01_29_241202
| 具备待升级测试固件版本 |  | SECO_KSW_001_CO_01_30_241202 |  | 真实版本: SECO_KSW_001_CO_01_30_241202
|  |  | SECO_KSW_001_CO_01_31_241202 |  | 真实版本: SECO_KSW_001_CO_01_31_241202
|  |  | SECO_KSW_001_CO_01_32_241202 |  | 真实版本: SECO_KSW_001_CO_01_29_241202
用例编号 | 用例依赖 | 项目 | 子项目名称 | 前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1 | 0 | 远程升级(控制器) | 常规升级 | 控制器的运行版本为 SECO_KSW_001_CO_01_29_241202 | 1 登录平台(用运维账号) 2 左侧菜单栏， *单击 "更新包管理", * 在下拉列表中选择 "远程升级" 3 在右侧栏选择待测空调所在的站点. * 查看控制器当前版本和可升级版本 4 控制器所在行的右侧“在线”图标显示绿色 | 步骤3可查: *控制器当前版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_29_241202" *可升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" * 控制器在线图标颜色为绿色
|  |  |  | 待升级固件 SECO_KSW_001_CO_01_30_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" 为 SECO_KSW_001_CO_01_29_241202 | 4 勾选控制器信息条目中的复选框 | * 控制器的复选框可被勾选
|  |  |  | 待升级固件 SECO_KSW_001_CO_01_31_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" 为 SECO_KSW_001_CO_01_30_241202 | 5 单击页面中的“立刻升级” 按钮 6 等待页面显示进度条 (如30s内未显示进度条，可再次单击“立刻升级”) | * 按钮可以单击 * 单击后30s内，页面展示升级进度条 * 进度调依次显示 "接收升级指令" "下载升级包" "开始升级" "升级完成" * 控制器升级完成后延时5s自动重启 |  | 如30s未能出现进度条，此种情况是因控制器启动后与平台的mqtt未能建立连接。 情况发生后，可稍等10s再次单击”立刻升级“
|  |  |  | 待升级固件 SECO_KSW_001_CO_01_32_241202 上传至平台“更新包管理”页 设置”最低可升级版本" 为 SECO_KSW_001_CO_01_32_241202 | 7 步骤6后，关闭平台中的升级进度条 * 进入"更新包管理" -> "远程升级" * 选择目标站点，选择目标控制器 * 待控制器在线图标显示为绿色，核实控制器版本 | * 控制器的"当前版本" 为 "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" * 可用升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202" |  | * 控制器升级成功后，新版本号会即刻上报至平台。 * 但控制器内部对于新版本固件，需要10分钟试运行。 * 在试运行的10分钟内，不可对控制器执行升级操作。如执行，则再次下发的升级进度条会显示”升级失败" * 试运行10分钟后，可再次执行新的升级指令。
|  |  |  | 在平台“更新包管理”中，将待升级版本 "SECO_KSW_001_CO_01_32_241202" 置为发布状态 | 8 控制器升级结束后，等待12分钟，执行控制器远程重启。 * 进入平台"设备管理" * 进入"在运行控制器维护" * 单击“查询”按钮，在显示的列表中单击目标控制器 * 单击页面中“远程控制”下的“远程重启”按钮 | 步骤8后，延时5秒。 控制器执行了重启操作
|  |  |  | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于工作状态 平台可查所有设备已在线 | 9 按照步骤7操作，查看控制器的版本 | 控制器的“当前版本"、”可用升级版本“， 显示的内容与步骤7的预期一致
2 | 1 |  | 异常升级:过程重启 (控制器重启) | 用例1执行完毕。 控制器的版本为”SECO_KSW_001_CO_01_30_241202“ | 1 参考用例1，在平台查看目标控制器的版本信息 | * 控制器的"当前版本" 为 "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" * 可用升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202"
|  |  |  | 平台中控制器升级文件的数量、版本序列与用例1 一致。 | 2 参考用例1，执行目标控制器远程升级. "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" 升级至 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202" | 平台能够显示升级进度条
|  |  |  | 用例1操作已完成 | 3 平台升级页面的进度条显示”下载升级包“时，执行步骤4
[5 empty] | 4 远程执行控制器重启 * 进入平台"设备管理" * 进入"在运行控制器维护" * 单击“查询”按钮，在显示的列表中单击目标控制器 * 单击页面中“远程控制”下的“远程重启”按钮 | * 控制器能够执行重启 * 重启后6分钟内，平台可查控制器在线
[5 empty] | 5 控制器重启后，查看控制器的当前版本信息 | * 控制器的"当前版本" 为 "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" * 可用升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202"
3 | 1 |  | 异常升级:过程中断 (控制器断电) | 用例1执行完毕。 控制器的版本为”SECO_KSW_001_CO_01_30_241202“ | 1 参考用例1，在平台查看目标控制器的版本信息 | * 控制器的"当前版本" 为 "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" * 可用升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202"
|  |  |  | 平台中控制器升级文件的数量、版本序列与用例1 一致。 | 2 参考用例1，执行目标控制器远程升级. "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" 升级至 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202" | 平台能够显示升级进度条
|  |  |  | 用例1操作已完成 | 3 平台升级页面的进度条显示”下载升级包“时，执行步骤4
[5 empty] | 4 断开控制器电源 * 断开控制器电源后，稍等3秒 * 给控制器通电 | * 控制器通电后能够启动 * 启动后6分钟内，平台可查控制器在线
[5 empty] | 5 控制器重启后，查看控制器的当前版本信息 | * 控制器的"当前版本" 为 "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" * 可用升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202"
4 | 1 |  |  | 用例1执行完毕。 控制器的版本为”SECO_KSW_001_CO_01_30_241202“ | 1 登录平台(用运维账号)
|  |  |  | 平台中控制器升级文件的数量、版本序列与用例1 一致。 | 2 左侧菜单栏， *单击 "更新包管理", * 在下拉列表中选择 "远程升级" 3 在右侧栏选择待测空调所在的站点. * 查看控制器当前版本和可升级版本 4 控制器所在行的右侧“在线”图标显示绿色 | * 控制器的"当前版本" 为 "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" * 可用升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202"
|  |  | 版本应用前 重复升级 | 用例1操作已完成 | 4 勾选控制器信息条目中的复选框 | 目标控制器复选可可以勾选
[5 empty] | 5 单击页面中的“立刻升级” 按钮 6 等待页面显示进度条 (如30s内未显示进度条，可再次单击“立刻升级”) | 页面能够呈现升级进度条，依次显示如下: "接收升级指令" "下载升级包" "开始升级" "升级完成"
[5 empty] | 7 重复步骤2、3, 查看控制器"当前版本"和”可用升级版本“。 8 在控制器所在行的右侧”在线“图标显示绿色。 | * 控制器的"当前版本" 为 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202" * 可用升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_32_241202" |  | *注 控制器重启后倒计时10分钟，到时后当前版本能够驻留在控制器中。 如在10分钟内执行重启、断电操作，控制器的固件版本将会回退到上一个版本。
[5 empty] | 9 控制器重启后8分钟内执行以下操作 * 勾选控制器信息条目中的复选框 * 单击页面中的“立刻升级” 按钮 10 等待页面显示进度条 (如30s内未显示进度条，可再次单击“立刻升级”) | * 控制器版本信息前的复选框可以勾选 * 步骤10后，页面显示升级进度条 * 升级最后显示”升级失败" * 失败后，控制器自动重启
[5 empty] | 按照步骤2、3操作，查看控制器的版本 | * 控制器的"当前版本" 为 "SECO_KSW_001_CO_01_30_241202" * 可用升级版本为 "SECO_KSW_001_CO_01_31_241202"